## Sheet1
verwendbar | aus A58 | Pumpenname/Typ | Hersteller | Dampf oder flüssig? | Jahr der Inbetriebnahme | min. Leistung | max. Leistung | Leistungs-schritt | Probe | Leistungsbereich | Kälte-Leistung MW | COP | Temperaturbereich | Quell-Ein | Quell-Aus | Senke-Ein | Senk-Aus | max. Druck | Arbeitsmedium | Kritische Temperatur des Arbeitsmediums | Kompressortechnologie | Durchsatz (t/h) | TRL-Stufe | Liefer-Zeit | Spezifische Invest (€/kW) 2023 | Investitionskosten für installiertes System ohne Integration | Inbetriebnahme | Wartungs-Kosten | Wartungs-Intervall | Betriebs-Dauer | Größe | Web | Erstkontakt | per | Kontaktperson | E-Mail | Telefon | Erneut kontaktieren | Kommentar | Anfrageformular ausgefüllt? | to do
ja |  | Rotation Heat Pump / RHP K7 | ecop Technologies GmbH |  | - |  | 0.7 |  | 500000 | 700 kW |  | 3.95 | Max. Versorgungstemperatur: 150°C, Max. Temperaturhub: 40°C (Senkenausgang - Quelleneingang), 70°C (Senkenausgang - Quellenausgang), Max. Temperaturgleitquelle: 30°C, Max. Temperaturgleitsenke: 30°C | 85 | 71.9 | 100 | 130 |  | ecop fluid 1 | - | Zentrifugalkompression |  | 2023-07-06 |  | 714.2857 | 700€/kW (08/2021) |  |  |  | 20 Jahre | 16 to; 17,8m² |  | 2023-08-13 |  | Bernhard Adler, CEO ecop Technologies GmbH | bernhard.adler@ecop.at | +43-1-865 10 62-21, M +43-699-110 218 56 | 2023-08-15
ja |  | Turbo compressor for water vapor heat pump technology | Olvondo Technology AS |  | 2022 (geplant) | 0.5 | 0.75 |  | 600000 | Capacity of 500 kWth at 10 bar steam system pressure and rejected heat from the chillers for the air condition as a heat source. Additional heat pump capacity up to 750 kWth is scheduled for 2021 | 0.35 | 1,7-2,6 | Heat source: 0 - 100 °C, Heat output: 100 – 200 °C | 0 | 0-100 |  | 200 | 10 bar | Helium gas, R-704 | - | Piston (double acting) | 1 | TRL 9 | 13M | 800 | 600k€ für HP, 1mio€ mit Zubehör+Inbetriebnahme, (Paper sagt: €1200 /kW) |  | 20000 | 1x jahr | 20 years | 13 tons and 20 m2 for each HighLift heat pump | highlift.olvondotech.no | 2023-07-20 | mail | Roger Myrvang | <roger.myrvang@olvondotech.no> | 4791511814 | 2023-07-31 | 13M Lieferzeit |  | habe nach COP gefragt per Mail, er will Teams meeting
ja |  | Screw compressor for water vapor heat pump technology | Hybrid Energy - JCI (Johnson Control) |  | 2022 (geplant) | 0.5 | 2 |  | 1200000 | 0.5 MW to 2 MW with reciprocating compressor, ( or 1 MW to 5 MW with screw compressor in plan but not yet offered yet, are in transition plan, need customer of that, not delivering before 2025, order jan 2024), | NH2 (Ammonia) | 3.8 | Sink out from 80 °C to 120 °C, with max. temperature lift of 90 °C | 65 | 65C in 57C out (return at 90C to shift 30C to 120C); 1500kW; COP of 4 | 30 | 120 | 40 bar, need heat pump then flash container and recompress | Ammonia and water | - | Piston, screw compressors (3 compressors (12piston) 1 hplc (12piston), 2 solution pump, pump cheap compressor+automation expensive 750kw) |  | TRL9 (20+ heat pumps in operation) | 1 ys | 600 | From 200 €/kW up to 600 €/kW depending on the effect and the number of compressors;2023 update: at leat 600€/kW or higher; 3.8.23. Budgetpreis: 5MW: ; 2MW: 1MW: ;1,6MW: |  | screw compressor has easier maintanance, compricipator every 10000h, |  | 20+ years | Depending on power of the heat pump: max. footprint for 2 MW system is 3.6 m x 6.5 m | https://www.hybridenergy.no/products/# | 2023-07-20 | mail | Jean-Yves Bressand – Sales Director Hybrid Energy | jeanyves.bressand@jci.com | +47 99374099 | 2023-08-02 | sehr nett, auf der suche nach großkunden für leistungsstarke WP >5MW, verkauf in 2024, lieferung 2025 |  | email mit cop und budgetpreisen habe ich
ja |  | Unitop® 50 Wärmepumpe | Friotherm Unitop |  |  | 2 | 3 |  | 1200000 | 3-20MW (ab 3MW in Schweiz gefertigt) |  | abhängig von Einsatz | bis 80C (75-93C kann aber auf alle betriebsfällen auflösen) keine diagramme für cop, nur bei konkreten sachen, dann entweder in schweiz oder DE melden |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 12t/h und mehr |  |  | 400 | an kollegen in der schweiz, herrn schmöwel einfach in schweiz, 3MW, kann kein preis sagen weil alles sehr individuell, ca 1,2 mio (400€/kW) 93C austritt (75 Eintritt), haben kurz vor fertigstellung, |  | 10000 (+-5€ ventilplatten weil mit kolbenverdichter , weil in cop besser sind umden faktor 1 gegnüber schaumverdichter | 1x jahr und je höher temp mehr verschleiß, z.b 150C verdichtigungsendtemperatur bei verflüssigung, 10k€ | abhängig von WP, kann 30J halten |  | https://www.friotherm.de/produkte/unitop/unitop-50/ | 2023-07-20 | mail | Werner Eller | werner.eller@friotherm.de |  | 2023-07-22 | KURZ: kann bis 3MW in DE bauen, aber 3MW schweiz verantwortlich, machen eher warmwasser, keine hohen temperaturen, dafür sehr große mengen. LANG: 20mw großverdichter , wird in der schweiz bearbeitet 80C, kein klassisches portfolio, machen undenspezifishe sachen, in weißenseberg in DE bis 3MW und mit Kältemittel, hq in schweiz, gebäudeheizung, cop von 10 mit geothermie, hohe teillasteffizient, 20MW in spree berlin zurzeit (theoretisch auch mehr), 2x5MW seit 30 Jahren im einsatz
ja |  | Sabroe 95/80 | Johnson Controls |  |  | 3.25 | 3.25 |  | 1000000 |  |  | 4.28 |  | 80 | 95 | 45 | 75 |  | NH3 |  | Hubkolben |  | 9 |  | 307.6923 | 307.6923 | [6 empty] | 2023-08-03 |  |  |  |  | 2023-08-05
ja |  | Hybrid Energy 395/80 | Johnson Controls |  |  | 3.4 | 3.4 |  | 1500000 |  |  | 5 |  | 80 | 95 | 50 | 80 |  | NH3 + H2O |  | Hubkolben+Lösungspumpe |  |  |  | 441.1765 | 441.1765 | [6 empty] | 2023-08-03 |  |  |  |  | 2023-08-05
ja |  | Hybrid Energy 120/100 | Johnson Controls |  |  | 4 | 4 |  | 2100000 |  |  | 3 |  | 100 | 120 | 50 | 80 |  | NH3 + H2O |  | Hubkolben+Lösungspumpe |  |  |  | 525 | 525 | [6 empty] | 2023-08-03 |  |  |  |  | 2023-08-05
ja |  | Turbo compressor for water vapor heat pump technology | Piller Blowers & Compressors GmbH |  | 2022 (geplant) | 1 | 5 |  | 4250000 | > 1MW |  | 3,5-7,27 | 40 – 230°C (212°C saturated steam, 20 barA) |  |  |  | 212 |  | R718 (water), and process vapors (ethanol, methanol, IPA, mixtures, on demand) | - | Turbo |  | TRL 8-9 |  | 850 | for > 5MW: 850 €/kWth |  |  |  | 20+ years | Individual (>>1 t, >>10 m²) |  | 2023-07-20 | kontaktformular | Dr.-Ing. Gregor Schumm, Piller Blowers & Compressors GmbH | schumm@piller.de | +49 (0) 5554 201-245 | 2023-07-22 | kann Flüssigkeiten verdampfen
ja |  |  | heaten |  |  | 0.8 | 8 | 2 | 5958620.6897 | 0,8-8 |  | 1,6-5,4 | 80-180 | 70 | 60 | 120 | 122 |  | Isobutan |  | Kolben | 1.9 |  |  | 744.8276 | 1080000 |  |  |  | 20ys |  | https://www.heaten.com/contact/ | 2023-07-20 | kontaktformular |  |  |  | 2023-07-22 |  | nein
ja |  | Turbo compressor for water vapor heat pump technology | Turboden S.p.A |  | 2022 (geplant) | 3 | 10 | 5-30MW | 8000000 | 3 MW to 30 MW per single unit, lower MW is possible but not possible |  | 2 | Up to 200 °C or 12 bar steam, with maximum lift exceeding 100 °C |  | 75 |  | 200 |  | Turboden already experienced with more than 10 different fluid between refrigerants, hydrocarbons and siloxanes, -->> hydrocarbons are flamable but are not critical in terms of ghg, are no refridgerants (they have high ghg impact) but can reach high temperature, hydrocarbons are cheper and have higher efficiency, they have safty measures like monitoring and trap or ventilation, they have lots of experience in turbo compressor and make the whole process efficient (compared to piston), integral multi stage compressor (from turboden is available beginning next year) or compressor from mother company from mitsubishi, | - | Turbo compressor | 5t-20t/H | 7 – 9 |  | 800 | 700 - 300 €/kW (thermal supply capacity) depending on the LHP unit size and temperature; 10C pinch point needed!!; 10MW 7-9mio Eur for low cop (around 2) +-20% preis kann sich noch ändenr, transport und installation ist nicht included |  | können auch mit dreckigem gas umgehen, weil in cement industry schon eingesetzt, | sind flexibel, stunden oder tage | 20+ years eigentlich sogar länger, kann antworten nachreichen in mail, | Custom made - depending on specific size and application |  | 2023-07-20 | kontaktformular | Riccardo Iseppato; Andrea Barbon, Turboden SpA, | <Riccardo.Iseppato@turboden.it>; andrea.barbon@turboden.it | +39 3455938811 | 2023-07-22 | used to belong to mitsubishi, they decelope the orc and gas expander, HP and gas expadnder is new busines, gas expander is used to produce electricity by turning turbine , have already 2 hthp installed, availability 95per can be guaranteed and they have branches in germany t, no standrad product design for case, haben schon erfahreung in stahl industr in breccia, bevorzugen wasser wasser weil bei luft muss nochmal ein übertragungsmedium für hp benutzten, MHI = Mitsubishi; paper mill example 12 MW, 17- auf 170C nutzen aber dampfkompressor um 114C auf 170C zu heben, COP below 2; paper mill still in excecuting, 16-18M for building the heatpump |  | bekomme excel file,
ja |  | Turbo compressor for water vapor heat pump technology | MAN Energy Solutions |  | 2022 (geplant) | 10 | 50 |  | 50000000 | 10 MW to 50 MW per unit |  | 2 (bei kältenutzung bis 3) | bis 280°C (überhitzer Dampf), source temp. from -20° up to 40°C, max. temperature lift of approx. 170 K | 40 | 20 |  | 150 |  | CO2 | essberg 2x25 mw, und 100k einwohner verorgen, überkrittische co2 versorgung ist essberg system, anderes reverse ranking process mit anderen kältmittel in denen man transkrtisch ist, ammoniak, buthan, penthan, sysnt kältemittel, synthetische eher unklar, kompressionwärmepune entweder drehzahl bei co2, oder gleitschaufel bei konstat drehzahl, durchfluss der wärmetauscher so kompressor einstellen, das drücke geleoistet werden können, essbeierg 85-95C geliefert und nordsee als quelle (weil oberflächenwasser), kann trotzdem so hoch kommen, auch 0-150C möglich, mehr als 1-2 stufen, limitierung bei klasssischen wp, die man hier nicht hat; kompressorenkojhekt kann auch 7 stufen haben, macht sinn wenn projekt sehr groß, Untergrenze man 10MW thermische leistung, dann besser mit standard maschinen, das gilt pro strang (auch bei teilasten, dann 10MW über 2-3 kleinere, dann nichts für MAN), für MAN nötig: höhere, best. COP, oder wenn man dampf braucht, ÜBERHITZER möglich 280C 20bar, cop über 1 um die 2, hängt von quelle ab 1,7-2,5 cop, | Centrifugal turbo-compressor (hermetically sealed) with integrated expander | alles möglich | 7-8 (prototype tested in 2020, project in execution in 2021) |  | 1000 | 300 – 500 €/kW (thermal supply capacity), 10MW 90-180C 1 mio€ pro MW, abhängig von kältemittel, , oder zb nur bedarf an wärme zb über 10 jahre und investition dann über inestor bezahlt, die machen dann wartungen, gff besser als konditionen von investor als wenn man selber investiren würde, kann natürlich auch mit kälte verbunden werden, gibt noch keine standard lösung (bonität id standort abhängig) |  | geriung weil geschlossener prozess, hat ggf schlupf, da geht kältemittel verloren, schaufeln haben keine verunreinigung, im überkritischen (co2 ist hermethisch, keine rotierende dichtugnen) , reverse ranking sperrgassystem die für dihung sorgen, ; ölwechsel und macshine drinnen gucken | min. jährlich, ggf long service agreement über 10 Jahre, | Approx. 35 years, mit wartung kann das 30-40-50 jahre (long term service agreement, miestens nur für 10 jahre, ggf länger) | From 100 m2 (smallest unit) to 250 m2 (biggest unit) with max. 10 kN/m2 | https://www.man-es.com/process-industry/contact/confirmation-process-industry | 2023-07-20 | kontaktformular | Emmanuel Jacquemoud, Technology Development, MAN Energy Solutions, Herr Hirsch | emmanuel.jacquemoud@man-es.com | +41 44 278 3056 | 2023-07-21 | soll präsentation schicken |  | bekomme mail und anfrageformular