## Sheet1
verwendbar | Pumpenname/Typ | Hersteller | Dampf oder flüssig? | Jahr der Inbetriebnahme | min. Leistung | max. Leistung | Leistungs-schritt | Probe | Leistungsbereich | Kälte-Leistung MW | COP | Temperaturbereich | Quell-Ein | Quell-Aus | Senke-Ein | Senk-Aus | max. Druck | Arbeitsmedium | Kritische Temperatur des Arbeitsmediums | Kompressortechnologie | Durchsatz (t/h) | TRL-Stufe | Liefer-Zeit | Spezifische Invest (€/kW) 2023 | Investitionskosten für installiertes System ohne Integration | Inbetriebnahme | Wartungs-Kosten | Wartungs-Intervall | Betriebs-Dauer | Größe | Web | Erstkontakt | per | Kontaktperson | E-Mail | Telefon | Erneut kontaktieren | Kommentar | Anfrageformular ausgefüllt? | to do
ja | Rotation Heat Pump / RHP K7 | ecop Technologies GmbH |  | - |  | 0.7 |  | 500000 | 700 kW |  | 3.95 | Max. Versorgungstemperatur: 150°C, Max. Temperaturhub: 40°C (Senkenausgang - Quelleneingang), 70°C (Senkenausgang - Quellenausgang), Max. Temperaturgleitquelle: 30°C, Max. Temperaturgleitsenke: 30°C | 85 | 71.9 | 100 | 130 |  | ecop fluid 1 | - | Zentrifugalkompression |  | 2023-07-06 |  | 714.2857 | 500.000 (08/2023) |  |  |  | 20 Jahre | 16 to; 17,8m² |  | 2023-08-13 |  | Bernhard Adler, CEO ecop Technologies GmbH | bernhard.adler@ecop.at | +43-1-865 10 62-21, M +43-699-110 218 56 | 2023-08-15
ja | Turbo compressor for water vapor heat pump technology | Olvondo Technology AS |  | 2022 (geplant) | 0.5 | 0.75 |  | 600000 | Capacity of 500 kWth at 10 bar steam system pressure and rejected heat from the chillers for the air condition as a heat source. Additional heat pump capacity up to 750 kWth is scheduled for 2021 | 0.35 | 1.9 | Heat source: 0 - 100 °C, Heat output: 100 – 200 °C | 60 | 55 | 178 | 183 | 10 bar | Helium gas, R-704 | - | Piston (double acting) | 1 | TRL 9 | 13M | 800 | 600k€ für HP, 1mio€ mit Zubehör+Inbetriebnahme, (Paper sagt: €1200 /kW) | inklusive (20%) | 20000 | 1x jahr | 20 years | 13 tons and 20 m2 for each HighLift heat pump | highlift.olvondotech.no | 2023-07-20 | mail | Roger Myrvang | <roger.myrvang@olvondotech.no> | 4791511814 | 2023-07-31 | 13M Lieferzeit |  | habe nach COP gefragt per Mail, er will Teams meeting
ja | Sabroe 95/80 | Sabroe - Johnson Controls |  |  |  | 1.625 |  | 500000 |  |  | 4.28 |  | 75 | 45 | 80 | 95 |  | NH3 |  | Hubkolben |  | 9 |  | 307.6923 | 1000000 | [6 empty] | 2023-08-03 |  |  |  |  | 2023-08-05
ja | York 95/80 | York - Johnson Controls |  |  |  | 2.7 |  | 1400000 |  |  | 4.84 |  | 78 | 48 | 80 | 95 |  | R1233zd(E) |  | 2stufiger Turbo |  |  |  | 518.5185 | 1400000 | [11 empty] | 1900-01-01
ja | York 120/100 | York - Johnson Controls |  |  |  | 2.7 |  | 2000000 |  |  | 3.01 |  | 75 | 45 | 100 | 120 |  | R1233zd(E) | - | 2stufiger Turbo |  | NH3 HeatPAC is proven technology (TRL9), and for R-600 top cycle a little lower TRL level (7-8) |  | 740.7407 | 2000000 |  |  |  | 25 years | Footprint: 6 m long x 1.8 m wide, with a height of under 3 m for each unit (NH3 and R-600 cycle) | https://www.johnsoncontrols.com/en_sg/heatpumps#ContactUs | 2023-07-20 | kontaktformular | Fritsche |  | - | 2023-07-22 | in masterarbeit rausgefunden, dass effizienteste methode dampf zu erzeugen ist beui 75 C unteratm dampf zu erzeugen und dann dampf zu komprimieren, alternativ im flash container und man braucht definitiv eine nachverdichtung; höster energieaufwand ist bei der verdampfen. Deshalb idee bei unteratm druck zu verdichten, je geringer die temp desto höherer wirkungsgrad. das ist nur als modularer bausatz möglich.
ja | Unitop® 50 Wärmepumpe | Friotherm Unitop |  |  | 2 | 3 |  | 1200000 | 3-20MW (ab 3MW in Schweiz gefertigt) |  | abhängig von Einsatz | bis 80C (75-93C kann aber auf alle betriebsfällen auflösen) keine diagramme für cop, nur bei konkreten sachen, dann entweder in schweiz oder DE melden |  |  | 75 | 93 |  |  |  |  | 12t/h und mehr |  |  | 400 | an kollegen in der schweiz, herrn schmöwel einfach in schweiz, 3MW, kann kein preis sagen weil alles sehr individuell, ca 1,2 mio (400€/kW) 93C austritt (75 Eintritt), haben kurz vor fertigstellung, |  | 10000 (+-5€ ventilplatten weil mit kolbenverdichter , weil in cop besser sind umden faktor 1 gegnüber schaumverdichter | 1x jahr und je höher temp mehr verschleiß, z.b 150C verdichtigungsendtemperatur bei verflüssigung, 10k€ | abhängig von WP, kann 30J halten |  | https://www.friotherm.de/produkte/unitop/unitop-50/ | 2023-07-20 | mail | Werner Eller | werner.eller@friotherm.de |  | 2023-07-22 | KURZ: kann bis 3MW in DE bauen, aber 3MW schweiz verantwortlich, machen eher warmwasser, keine hohen temperaturen, dafür sehr große mengen. LANG: 20mw großverdichter , wird in der schweiz bearbeitet 80C, kein klassisches portfolio, machen undenspezifishe sachen, in weißenseberg in DE bis 3MW und mit Kältemittel, hq in schweiz, gebäudeheizung, cop von 10 mit geothermie, hohe teillasteffizient, 20MW in spree berlin zurzeit (theoretisch auch mehr), 2x5MW seit 30 Jahren im einsatz
ja | Hybrid Energy 95/80 | Hybrid Energy -Johnson Controls |  |  | 3.4 | 3.4 |  | 1500000 |  |  | 5 |  | 80 | 50 | 80 | 95 |  | NH3 + H2O |  | Hubkolben+Lösungspumpe |  |  |  | 441.1765 | 1500000 | [6 empty] | 2023-08-03 |  |  |  |  | 2023-08-05
ja | Hybrid Energy 120/100 | Hybrid Energy - Johnson Controls |  |  | 4 | 4 |  | 2100000 |  |  | 3 |  | 80 | 50 | 100 | 120 |  | NH3 + H2O |  | Hubkolben+Lösungspumpe |  |  |  | 525 | 2100000 | [6 empty] | 2023-08-03 |  |  |  |  | 2023-08-05
ja | Hybrid Energy 120C | Hybrid Energy - JCI (Johnson Control) |  | 2022 (geplant) | 0.5 | 5 |  | 3150000 | 0.5 MW to 2 MW with reciprocating compressor, ( or 1 MW to 5 MW with screw compressor in plan but not yet offered yet, are in transition plan, need customer of that, not delivering before 2025, order jan 2024), | NH2 (Ammonia) | 3.8 | Sink out from 80 °C to 120 °C, with max. temperature lift of 90 °C | 65 | 57 | 90 | 120 | 40 bar, need heat pump then flash container and recompress | Ammonia and water | - | Piston, screw compressors (3 compressors (12piston) 1 hplc (12piston), 2 solution pump, pump cheap compressor+automation expensive 750kw) |  | TRL9 (20+ heat pumps in operation) | 1 ys | 630 | From 200 €/kW up to 600 €/kW depending on the effect and the number of compressors;2023 update: at leat 600€/kW or higher; 3.8.23. Budgetpreis: 5MW: ; 2MW: 1MW: ;1,6MW: |  | screw compressor has easier maintanance, compricipator every 10000h, |  | 20+ years | Depending on power of the heat pump: max. footprint for 2 MW system is 3.6 m x 6.5 m | https://www.hybridenergy.no/products/# | 2023-07-20 | mail | Jean-Yves Bressand – Sales Director Hybrid Energy | jeanyves.bressand@jci.com | +47 99374099 | 2023-08-02 | sehr nett, auf der suche nach großkunden für leistungsstarke WP >5MW, verkauf in 2024, lieferung 2025 |  | email mit cop und budgetpreisen habe ich
ja | Heaten 122/120 | heaten |  |  | 0.8 | 8 | 2 | 5958620.6897 | 0,8-8 |  | 1,6-5,4 | 80-180 | 70 | 60 | 120 | 122 |  | Isobutan |  | Kolben | 1.9 |  |  | 744.8276 | 1080000 | inklusive (20%) |  |  | 20ys |  | https://www.heaten.com/contact/ | 2023-07-20 | kontaktformular |  |  |  | 2023-08-17 |  | ja
ja |  | MAN Energy Solutions |  |  |  | 10 |  | 10000000 |  |  | 3.219 | 70-120 | 50 | 30 | 70 | 120 |  | Butan | [5 empty] | 1000 | 10000000 | inklusive (20%) | [10 empty] | 1900-01-01
ja | Turbo compressor for water vapor heat pump technology | Turboden S.p.A |  | 2022 (geplant) | 3 | 10 | 5-30MW | 8000000 | 3 MW to 30 MW per single unit, lower MW is possible but not possible |  | etwa 2 | Up to 200 °C or 12 bar steam, with maximum lift exceeding 100 °C | 75 | 65 | 90 | 120 |  | Turboden already experienced with more than 10 different fluid between refrigerants, hydrocarbons and siloxanes, -->> hydrocarbons are flamable but are not critical in terms of ghg, are no refridgerants (they have high ghg impact) but can reach high temperature, hydrocarbons are cheper and have higher efficiency, they have safty measures like monitoring and trap or ventilation, they have lots of experience in turbo compressor and make the whole process efficient (compared to piston), integral multi stage compressor (from turboden is available beginning next year) or compressor from mother company from mitsubishi, | - | Turbo compressor | 5t-20t/H | 7 – 9 |  | 800 | 700 - 300 €/kW (thermal supply capacity) depending on the LHP unit size and temperature; 10C pinch point needed!!; 10MW 7-9mio Eur for low cop (around 2) +-20% preis kann sich noch ändenr, transport und installation ist nicht included |  | können auch mit dreckigem gas umgehen, weil in cement industry schon eingesetzt, | sind flexibel, stunden oder tage | 20+ years eigentlich sogar länger, kann antworten nachreichen in mail, | Custom made - depending on specific size and application |  | 2023-07-20 | kontaktformular | Riccardo Iseppato; Andrea Barbon, Turboden SpA, | <Riccardo.Iseppato@turboden.it>; andrea.barbon@turboden.it | +39 3455938811 | 2023-07-22 | used to belong to mitsubishi, they decelope the orc and gas expander, HP and gas expadnder is new busines, gas expander is used to produce electricity by turning turbine , have already 2 hthp installed, availability 95per can be guaranteed and they have branches in germany t, no standrad product design for case, haben schon erfahreung in stahl industr in breccia, bevorzugen wasser wasser weil bei luft muss nochmal ein übertragungsmedium für hp benutzten, MHI = Mitsubishi; paper mill example 12 MW, 17- auf 170C nutzen aber dampfkompressor um 114C auf 170C zu heben, COP below 2; paper mill still in excecuting, 16-18M for building the heatpump |  | bekomme excel file,
ja |  | MAN Energy Solutions |  |  |  | 12.5 |  | 16000000 |  |  | 1.997 |  | 50 | 30 | 70 | 200 |  | Butan | [5 empty] | 1280 | 16000000 | inklusive (20%) | [10 empty] | 1900-01-01